变压器局放装置技术参数说明

随着市场发展趋势，我公司生产了新能源产品和大容量干式变压器的此类产品国家标准要求增加局放放电量试验项目，原试验设备已无法满足标准，我公司需要配置变压器局放装置来满足试验要求。

试品参数，可以进行10-35kV电压等级变压器(低压绕组额定电压≤1.14kV，容量≤11000kVA)局放试验要求，满足试验自动化水平和试验效率的要求。

我公司现有设备，倍频发电机组；额定功率45KW,输出电压频率200Hz,发电机输出电压0-900V，发电机励磁电流;0-5A,发电机励磁电压0-100V。中间变压器：非无局放中间变压器，容量630KVA,高压D接11000V，中压五个分接分别为2850V,3000V,3150V,3300V,3450V，低压工频650V，中频800V。结合我公司现有的辅助设备，需要局放装置主要包含局部放电分析仪，滤波器，耦合电容器。

以上主要参数如下：

1.局部放电分析仪：要求4通道数字式同步测量。

2.耦合电容器：100kV，1000pF， 带低压臂可进行电压测量， 电压测量准确度1.0%，额定电压下局放≤1pC， 环氧桶式油浸式结构，3台共可移动底座。

3.滤波器：三相3kV/50A， 工作频率 100～200Hz。

4.以上设备使用使用条件： 环境温度：-20℃ ～ +45℃下正常工作，相对湿度：25℃时湿度≤90%； 海拔高度≤1000 米；户内。